ТРЕБОВАНИЯ

# ПО ПРИЕМКЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛА г. ШУЯ

В межотопительный сезон 2020 года потребитель тепла в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» обязан выполнить ремонт, очистку, промывку и опрессовку систем теплопотребления (отопления и ГВС), после чего предъявить их инженеру по энергонадзору  ШМУ ПОК и ТС для получения разрешения на включение в отопительный сезон 2020 - 2021 гг.

Заполнение сетевой водой и включение систем отопления не допущенных к эксплуатации энергонадзором ШМУ ПОК и ТС, НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.

- ПРОМЫВКА, ОЧИСТКА.

  - Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб.

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 5-7 раз, при этом должно достигаться полное осветление воды.

При проведении гидропневматической промывки расход воздушной смеси не должен превышать 3-5 кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки используется водопроводная или техническая вода. Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается.

Для защиты от внутренней коррозии системы должны быть постоянно заполнены  водой.

  - Трубная система теплообменных аппаратов периодически очищается по мере загрязнения, но не реже одного раза в год (перед отопительным сезоном). Теплообменные аппараты подвергаются испытаниям на тепловую производительность не реже 1 раза в 5 лет.

- ОПРЕССОВКА.

  - Испытания на прочность и плотность оборудования систем проводится ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.

  - Испытания на прочность и плотность водяных систем проводится пробным давлением, но не ниже:

- элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения – 10 кгс/см2;

- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами – 6 кгс/см2;

- системы панельного и конвекторного отопления – 10 кгс/см2;

- системы горячего водоснабжения – давлением, равным рабочему в системе, плюс 5 кгс/см2, но не более 10 кгс/см2.

Испытания на прочность и плотность проводится следующим образом:

- система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 450С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;

- давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но не менее 10 минут;

- давление  доводится до пробного, если в течение 10 минут не выявляются какие-либо дефекты (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 минут).

Испытания на прочность и плотность систем проводится раздельно.

Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:

- не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, арматуры, трубопроводов и т.д.

- при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 минут падения давления не превысило 0,2 кгс/см2;

- при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 минут не превысило 0,1 кгс/см2;

- при испытаниях пластмассовых трубопроводов – при падении давления на более чем на 0,6 кгс/см2 в течение 30 мин и при дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,2 кгс/см2.

Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность.

При испытании на прочность и плотность принимаются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм; шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,1 кгс/см2, прошедших поверку и опломбированные Госповерителем.

  - Текущий ремонт систем теплопотребления производится не реже 1 раза в год, как правило, в летний период, и заканчивается не позднее, чем за 15 дней до начала отопительного сезона.

- ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ.

  - Проверка готовности системы теплопотребления включает в себя:

- наличие трех манометров с 3-х ходовыми кранами, гильз для термометров, заполненных маслом. Гильзы должны быть установлены на подающей линии, смеси, на обратной линии до и после подсоса, на горячем водоразборе, а также на обратной линии системы вентиляции;

- наличие сальниковой набивки задвижек, правильной окраски труб;

- наличие на горячем водоразборе и вентиляции исправных регуляторов температуры типа ТРЖ;

- отсутствие водоразборных клапанов в отопительной системе;

- наличие установленных расчетных конусов и дроссельных шайб на отопление, вентиляции и горячем водоразборе;

- срабатывание предохранительного клапана при давлении 6 кгс/см2;

- наличие в исправном состоянии тепловой изоляции на разводящих трубопроводах местной отопительной системы;

- отсутствие прямых соединений оборудования отопительной системы с водопроводом и канализацией;

- состояние помещения теплового пункта (лестницы, освещение, переходы, наличие замков, ограничивающих доступ посторонних в тепловой пункт);

- наличие таблички на тепловом пункте с указанием номера квартиры, в которой находится ключ от теплового пункта;

- наличие грязевиков на прямой линии;

- наличие акта проверки регуляторов температуры ТРЖ.

- ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ.

  - Независимо от количества элеваторных узлов на здание выдается один акт готовности к зиме установленной формы.

  - Акт составляется в двух экземплярах и подписывается: представителем энергонадзора Шуйского МУ ПОК и ТС и инженерно-техническим работником потребителя тепла.

  - В акте указываются результаты опрессовки отопительной системы и теплофикационного ввода, вид промывочной воды, замечания, не влияющие на готовность системы теплопотребления к зиме, которые необходимо устранить до начала отопительного сезона, диаметр установленного конуса и диаметр дроссельной шайбы.

  - Срок окончания подготовки систем теплопотребления к зиме 2020  - 2021 гг – 1 сентября 2020 г.

Инженер по энергонадзору  ШМУ ПОК и ТС                                                           Краснов С.В.